Formularz cenowy zał. nr 5

Zadanie nr 1 Wymiana wraz z obróbką ościeży uszkodzonej stolarki ppoż. w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Drzwi do wymiany z obróbką ościeży

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  | Jedn. m. |  | Ilość |  | Cena netto |  | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRYŁA A 1 | POZIOM 0 | DRZWI PRZY ŁĄCZNIKU nr 1 (obok kasy) - EI60 DWUSKRZYDŁOWE wyrwany zawias dolny, uszkodzony profil skrzydła na mocowaniu zawiasu drzwi nie zamykają się (dostawa5 drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu). | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 1 | DRZWI PRZY ŁĄCZNIKU Z BRYŁĄ A3 - EI60 DWUSKRZYDŁOWE zawias bez możliwości regulacji, uszkodzona konstrukcja skrzydła - drzwi nie zamykają się (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu). | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA C | POZIOM 2 | DRZWI PŁASZCOWE DO POKOI GOŚCINNYCH - DWUSKRZYDŁOWE - drzwi za nisko obsadzone, - zawias dolny uszkodzony bez możliwości naprawy, - brak możliwości zamknięcia (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu) DRZWI EI60. | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA D | POZIOM 0 | DRZWI P.POŻ - NAPOWIETRZAJĄCE - KLATKA NR 1 -uszkodzona konstrukcja skrzydła - uszkodzony dolny zawias - brak możliwości regulacji, - skrzydła ocierają o siebie (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu). | szt. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Razem

cd. zadania nr 1  Naprawa stolarki ppoż. w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Drzwi do naprawy

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia |  |  | Jedn. m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nr katalogowy lub nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | BRYŁA A1 | POZIOM 0 | DRZWI 044 – PORTA nierówna posadzka - nie dolega próg opadający należy zamontować listwę wyrównującą na posadzkę. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A1 | POZIOM 1 | DRZWI NA ŁĄCZNIK - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego - luźne mocowanie zwory magnetycznej do systemu P.POŻ na skrzydle czynnym. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A1 | POZIOM 1 | DRZWI - PORADNIA URAZOWO ORTOPOEDYCZNA - CHIRURGICZNA - DWUSKRZYDŁOWE - brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A1 | POZIOM 1 | DRZWI REJESTRACJA PACJĘTÓW -DWUSKRZYDŁOWE do wymiany klamka drzwiowa - jest luźna. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A1 | POZIOM 2 | DRZWI NA ŁĄCZNIK - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A2 | POZIOM 0 | DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ - DWUSKRZYDŁOWE EI30 - do wymiany zamek + wkładka - do wymiany szyba 955/730 EI30. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A2 | POZIOM 0 | DRZWI PŁASZCZOWE DO MASZYNOWNI DŹWIGU brak uszczelki P.POŻ. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A2 | POZIOM 0 | DRZWI PŁASZCZOWE DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO- TECHNICZNEGO - MASZYNOWNI MR - we wszystkich powyginane zawiasy - wymiana zawiasu. | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A2 | POZIOM 1 | DRZWI GŁÓWNE NA ODDZIAŁ - OD STRONY ul. ŻOŁNIERSKIEJ - DWUSKRZYDŁOWE - brak tulei rygla skrzydła biernego, - brak dolnego rygla. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A3 | POZIOM 0 | DRZWI PŁASZCZOWE DO POMIESZCZENIA 0.35 do wymiany klamki - są luźne. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A3 | POZIOM 0 | DRZWI NA KLATKĘ PRZY WYJŚCIU - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A3 | POZIOM 1 | DRZWI NA KLATKĘ NR 2 - WYJŚCIE NA TARAS do wymiany zamek i wkładka. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A3 | POZIOM 1 | DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU -DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A3 | POZIOM 1 | DRZWI PRZY WINDACH - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A3 | POZIOM 3 | DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA A4 | POZIOM 0 | DRZWI NA KLATKĘ - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 0 | DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU - DWUSKRZYDŁOWE - do wymiany zamek i wkładka, - do wymiany klamki. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 1 | DRZWI NA KLATKĘ NR 5 do wymiany rygiel dolny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 2 | DRZWI + OKNO (WITRYNA) - WEJŚCIE NA ODDZIAŁ NEUROLOGI DZIECIĘCEJ -ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGI I HEMATOLOGI DZIECIĘCEJ - brak okucia na ramie. - brak uszczelek przyszybowych. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 2 | DRZWI NA ŁĄCZNIK - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 2 | DRZWI NA ODDZIAŁ - DRUGA STRONA - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 2 | DRZWI + OKNO (WITRYNA) - WEJŚCIE NA ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGI I HEMATOLOGI DZIECIĘCEJ - do wymiany rygiel automatyczny skrzydła biernego, - brak uszczelek przyszybowych. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 2 | DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 3 | DRZWI NA KLATKĘ NR 6 - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 3 | DRZWI WEJŚCIE NA ODDZIAŁ CHIRURGI TWARZOWO SZCZĘKOWEJ - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 3 | DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE - DWUSKRZYDŁOWE - brak tulei rygla skrzydła biernego, - skrzydła zdeformowane - nie domykają się. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 3 | DRZWI WEJŚCIOWE NA ODDZIAŁ - DWUSKRZYDŁOWE do wymiany klamki. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 3 | DRZWI NA KLATKĘ NR 5 - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 3 | DRZWI NA ŁĄCZNIK - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 3 | DRZWI WEJŚCIE NA ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGI - DWUSKRZYDŁOWE - brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 3 | DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE - DWUSKRZYDŁOWE do wymiana klamki. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 4 | DRZWI NA KLATKĘ NR 9 - DWUSKRZYDŁOWE brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 4 | DRZWI NA KLATKĘ NR 5 brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA B | POZIOM 4 | DRZWI NA KLATKĘ NR 6 brak tulei rygla skrzydła biernego. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA D1 | POZIOM 1 | DRZWI - KLATKA SCHODOWA NR 1 - OBOK WINDY - do wymiany klamki i wkładka. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA D2 | POZIOM 0 | DRZWI- NAPOWIETRZAJĄCE - BEZKLASOWE - do wymiany regle skrzydła biernego – wyłamane. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | BRYŁA D2 | POZIOM 1 | DRZWI - WEJŚCIE NA BLOK OPERACYJNY - do poprawy montaż samozamykacza. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

(wypełnić kolumnę 1, 2, 3 i 4 w tabeli dla każdej części  przedmiotu zamówienia