Załącznik nr 2
                                                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa i usługa wymiany oraz naprawa uszkodzonej stolarki aluminiowej przeciwpożarowej na rzecz Zamawiającego - Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Prof. Dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie przy ul Żołnierskiej 18 a. 

2. Usługi muszą mieć charakter powszechny, muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami.
3. Zakres dostawy i usług świadczonych przez Wykonawcę będzie obejmował:

1) Dostawę, wymianę i obróbkę ościeży 4 drzwi:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1. 
	BRYŁA A 1
	POZIOM 0
	DRZWI PRZY ŁĄCZNIKU nr 1 (obok kasy) - EI60 DWUSKRZYDŁOWE 

wyrwany zawias dolny, uszkodzony profil skrzydła na mocowaniu zawiasu drzwi nie zamykają się (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu).
	1

	2. 
	BRYŁA B
	POZIOM 1
	DRZWI PRZY ŁĄCZNIKU Z BRYŁĄ A3 - EI60 DWUSKRZYDŁOWE 

zawias bez możliwości regulacji, uszkodzona konstrukcja skrzydła - drzwi nie zamykają się (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu).
	1

	3. 
	BRYŁA C 
	POZIOM 2
	DRZWI PŁASZCOWE DO POKOI 
GOŚCINNYCH - DWUSKRZYDŁOWE

- drzwi za nisko obsadzone 

- zawias dolny uszkodzony bez możliwości naprawy - brak możliwości zamknięcia (dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu) DRZWI EI60.
	1

	4. 
	BRYŁA D
	POZIOM 0
	DRZWI P.POŻ - NAPOWIETRZAJĄCE - KLATKA NR 1 

-uszkodzona konstrukcja skrzydła

- uszkodzony dolny zawias - brak możliwości regulacji

- skrzydła ocierają o siebie

(dostawa drzwi, demontaż, montaż, obróbki z malowaniem na biało w strefie montażu).
	1


2) Naprawę 37 drzwi:
	L.p.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość

	1. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 0
	DRZWI  044 – PORTA

nierówna posadzka - nie dolega próg opadający należy zamontować listwę wyrównującą  na posadzkę.
	1

	2. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 1
	DRZWI NA ŁĄCZNIK - DWUSKRZYDŁOWE

brak tulei rygla skrzydła biernego - luźne mocowanie zwory magnetycznej do systemu P.POŻ na skrzydle czynnym.
	1

	3. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 1
	DRZWI - PORADNIA URAZOWO ORTOPOEDYCZNA - CHIRURGICZNA -

DWUSKRZYDŁOWE

- brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	4. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 1
	DRZWI REJESTRACJA PACJĘTÓW -DWUSKRZYDŁOWE

do wymiany klamka drzwiowa - jest luźna.
	1

	5. 
	BRYŁA A1
	POZIOM 2


	DRZWI NA ŁĄCZNIK - DWUSKRZYDŁOWE


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	6. 
	BRYŁA A2
	POZIOM 0
	DRZWI NA KLATKĘ SCHODOWĄ - DWUSKRZYDŁOWE EI30

- do wymiany zamek + wkładka

- do wymiany szyba 955/730 EI30.
	1

	7. 
	BRYŁA A2
	POZIOM 0
	DRZWI PŁASZCZOWE DO MASZYNOWNI DŹWIGU

brak uszczelki P.POŻ. 
	1

	8. 
	BRYŁA A2
	POZIOM 0
	DRZWI PŁASZCZOWE DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO- TECHNICZNEGO - MASZYNOWNI MR

- we wszystkich powyginane zawiasy - wymiana zawiasu.
	3

	9. 
	BRYŁA A2
	POZIOM 1
	DRZWI GŁÓWNE NA ODDZIAŁ - OD STRONY ul. 
ŻOŁNIERSKIEJ - DWUSKRZYDŁOWE

- brak tulei rygla skrzydła biernego,

- brak dolnego rygla.
	1

	10. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 0
	DRZWI PŁASZCZOWE DO POMIESZCZENIA  0.35

do wymiany klamki - są luźne.
	1

	11. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 0
	DRZWI NA KLATKĘ PRZY WYJŚCIU - DWUSKRZYDŁOWE

brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	12. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 1
	DRZWI NA KLATKĘ NR 2 - WYJŚCIE NA TARAS


do wymiany zamek i wkładka.
	1

	13. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 1
	DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU -DWUSKRZYDŁOWE

brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	14. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 1
	DRZWI PRZY WINDACH - DWUSKRZYDŁOWE


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	15. 
	BRYŁA A3
	POZIOM 3
	DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU - DWUSKRZYDŁOWE

brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	16. 
	BRYŁA A4
	POZIOM 0
	DRZWI NA KLATKĘ  - DWUSKRZYDŁOWE


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	17. 
	BRYŁA B
	POZIOM 0 
	DRZWI NA KLATKĘ PRZY ŁĄCZNIKU - DWUSKRZYDŁOWE

- do wymiany zamek i wkładka,

- do wymiany klamki.
	1

	18. 
	BRYŁA B
	POZIOM 1
	DRZWI NA KLATKĘ NR 5


do wymiany rygiel dolny
	1

	19. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI + OKNO (WITRYNA) - WEJŚCIE NA ODDZIAŁ NEUROLOGI DZIECIĘCEJ -ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGI I HEMATOLOGI DZIECIĘCEJ

- brak okucia na ramie.

- brak uszczelek przyszybowych.
	1

	20. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI NA ŁĄCZNIK  - DWUSKRZYDŁOWE

brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	21. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI NA ODDZIAŁ - DRUGA STRONA -
DWUSKRZYDŁOWE

brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	22. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI + OKNO (WITRYNA) - WEJŚCIE NA ODDZIAŁ KLINICZNY ONKOLOGI I HEMATOLOGI DZIECIĘCEJ

- do wymiany rygiel automatyczny skrzydła biernego, 

- brak uszczelek przyszybowych.
	1

	23. 
	BRYŁA B
	POZIOM 2
	DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE  - DWUSKRZYDŁOWE

brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	24. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI NA KLATKĘ NR 6  - DWUSKRZYDŁOWE


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	25. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI WEJŚCIE NA  ODDZIAŁ CHIRURGI 
TWARZOWO SZCZĘKOWEJ - DWUSKRZYDŁOWE

brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	26. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE  - DWUSKRZYDŁOWE

- brak tulei rygla skrzydła biernego,

- skrzydła zdeformowane - nie domykają się.
	1

	27. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI WEJŚCIOWE NA ODDZIAŁ  - DWUSKRZYDŁOWE

do wymiany klamki. 
	1

	28. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI NA KLATKĘ NR 5  - DWUSKRZYDŁOWE


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	29. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI NA ŁĄCZNIK  - DWUSKRZYDŁOWE


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	30. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI WEJŚCIE NA  ODDZIAŁ 
 OTOLARYNGOLOGI - DWUSKRZYDŁOWE

- brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	31. 
	BRYŁA B
	POZIOM 3
	DRZWI PRZEJŚCIOWE NA ODDZIALE  - DWUSKRZYDŁOWE

do wymiana klamki.
	1

	32. 
	BRYŁA B
	POZIOM 4
	DRZWI NA KLATKĘ NR 9  - DWUSKRZYDŁOWE


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	33. 
	BRYŁA B
	POZIOM 4
	DRZWI NA KLATKĘ NR 5


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	34. 
	BRYŁA B
	POZIOM 4
	DRZWI NA KLATKĘ NR 6


brak tulei rygla skrzydła biernego.
	1

	35. 
	BRYŁA D1
	POZIOM 1
	DRZWI - KLATKA SCHODOWA NR 1 - OBOK WINDY

- do wymiany klamki i wkładka.
	1

	36. 
	BRYŁA D2
	POZIOM 0
	DRZWI- NAPOWIETRZAJĄCE - BEZKLASOWE 

- do wymiany regle skrzydła biernego – wyłamane.
	1

	37. 
	BRYŁA D2
	POZIOM 1
	DRZWI - WEJŚCIE NA BLOK OPERACYJNY - do poprawy montaż samozamykacza.
	1


4. ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Naprawa, wymiana wraz z obróbką ościeży mają być wykonane sukcesywnie w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy.
Wymaga się do Wykonawcy, ze  względu na charakter działalności Zamawiającego:
- sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne dni lub  tygodnie

- staranności wykonania usługi,
- przeprowadzania prac w godzinach 7:00 – 17:00,

-w przypadku wymiany drzwi i wykonywaniu przy tym prac hałaśliwych, konieczne jest ustalenie terminu wykonania tych prac.
5.  KRYTERIA OCENY OFERTY i INNE
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający dokona stosując kryterium  cena = 100%. 
2. Na cenę składają się: cena wymiany uszkodzonych drzwi wraz z obróbką ościeży, naprawa uszkodzonych drzwi.

3. W szpitalu najczęściej występującą stolarką jest stolarka firmy ALUFIRE.
4.Wykonawca ma być certyfikowanym przedstawicielem co najmniej firmy ALUFIRE (certyfikaty przedłożyć wraz z ofertą). 

5. Dopuszcza się wizję lokalną przedmiotowych drzwi w szpitalu. 

